## ИШ 135
Расчет шума, проникающего из помещения на территорию
Расчет выполнен в соответсвии с СП 254.1325800.2016
Источник шума № | 135 | Блочно-модульное здание НС №1 подотвальных вод (насосы Д160-112 - 1 раб + 1 рез)
Источники шума внутри помещения:
Уровни звукового давления, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
Название | Дистанция замера, м | Расст. до окна или кожуха, м, r | Максимальный размер ист., м, lmax | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La макс.
Насос Д160-112 | 1 | 1 | 1 | 94.2 | 94.2 | 94.3 | 92.2 | 88 | 84.3 | 78.9 | 73.2 | 67.2
Мощности источников, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La макс.
Насос Д160-112 | 102.1796 | 102.1796 | 102.2796 | 100.1796 | 95.9796 | 92.2796 | 86.8796 | 81.1796 | 75.1796
Состав и звукоизоляция ограждающей конструкции (окна), дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
В соответсвии с п. 6.5.4. СП 275.1325800.2016 «Изоляцию воздушного шума ограждением следует принимать по паспортным данным на ограждение или рассчитывать согласно СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
Название | Площадь, м2 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Часть ограждающей конструкции | 32
Стена | 30 | 21.4 | 25.8 | 37 | 45.6 | 53 | 57.5 | 54.9 | 55.9 | 63.4
Дверь | 2 | 25.4 | 29.8 | 41 | 49.6 | 57 | 54.4 | 55.4 | 62.9 | 70.4
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения различных поверхностей и штучных звукопоглотителей
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения различных поверхностей и штучных звукопоглотителей определяют по ГОСТ Р 53376. Их значения приводят в сопроводительной документации и в справочной литературе.
Название | Площадь, м2 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Поверхность | 32 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Результаты расчета
1. Расчет ограждающей конструкции (окна или кожуха): R (п. 6.5.4 СП 254.1325800.2016)
Если ограждение состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R определяют по формуле
где Sок, Rок; Sдв, Rдв; Sст, Rст; Sф - площадь, м2, и звукоизоляция, дБ, окон, дверей, сплошной части наружного ограждения (стены), открытой части форточки (фрамуги), соответственно.
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Изоляция воздушного шума ограждением, дБ (R) | 21.5665 | 25.9665 | 37.1665 | 45.7665 | 53.1665 | 57.2261 | 54.9296 | 56.1229 | 63.6229
2. Расчетные характеристики помещения
Средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении:
В соответсвии с п. 5.3.3. СП 275.1325800.2016:
Средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении определяют по формуле
где
- реверберационный коэффициент звукопоглощения элемента поверхности площадью Si, м2;
n - число поверхностей в помещении (включая ограждающие поверхности, поверхности оборудования, мебели, людей и др.);
Aj - эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного звукопоглотителя, м2;
k - число штучных звукопоглотителей в помещении;
Sпом - суммарная площадь поверхностей в помещении, м2.
Значения для помещений различных типов допускается принимать по таблице 3. СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Средние коэффициенты звукопоглощения поверхностей в помещении | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Средний коэффициент звукопоглощения в помещении
В соответствии с п. 5.3.5. СП 275.1325800.2016 Средний коэффициент звукопоглощения в помещении следует определять в соответствии со следующими правилами: - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63 - 1000 Гц ; - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000 - 8000 Гц по формуле где - средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении; m - постоянная затухания звука в воздухе, м-1, значения которой следует принимать по таблице 4. СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Средние коэффициенты звукопоглощения, | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1222 | 0.12686 | 0.14552
Коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля
k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в соразмерном помещении, значения которого принимают по таблице 5. СП 275.1325800.2016 в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения в помещении
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Акустическая постоянная помещения B, м2
Акустическую постоянную помещения B, м2, определяют по формуле (6) СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Акустическая постоянная помещения (B) | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.5556 | 3.9551 | 4.3636 | 4.4548 | 4.6495 | 5.4497
3. Расчет шума, проникающего из помещения на территорию
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в помещении с несколькими источниками шума следует определять по формуле (17) СП 275.1325800.2016
где LWi - октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ
aпрi и aотрi - коэффициенты, описывающие распространение прямого и отраженного звука в помещении от i-го источника и определяемые по 5.2.3 и 5.4.3 СП 275.1325800.2016 соответственно
Коэффициент aпр рассчитывают по формуле
где
- коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r, м, от акустического центра <1> источника шума до расчетной точки к максимальному размеру источника lmax, м, по таблице 1 СП 275.1325800.2016 ;
r/lmax= | 1.5 | [12 empty] | Коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля
= | 1.6
- фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением ) | [13 empty] | r/lmax
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через расчетную точку, м2 | [13 empty] | 0.4 | 3.8
S0 = 1 м2. | [13 empty] | 0.8 | 3.2
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 1 | 2.6
Коэффициент, описывающий распространение прямого звука, aпрi | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 1.5 | 1.6
[14 empty] | 1.7 | 1.3
[14 empty] | 2 и более | 1
Значения коэффициента aотр для соразмерного помещения определяют по формуле (8) СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коэффициент, описывающий распространение отраженного звука, aотр | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.80909 | 0.73333 | 0.71833 | 0.68825 | 0.58719
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в помещении
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Суммарный УЗД от всех источников шума внутри помещения перед ограждающей конструкцией, дБ | 101.9568 | 101.9568 | 102.0568 | 99.9568 | 95.32 | 91.2191 | 85.7351 | 79.8616 | 73.2223
Шум, проникающий из помещения на территорию, дБ
В соответсвии с п. 6.5.4. СП 254.1325800.2016 если расчетная точка расположена на территории предприятия, расчет октавных уровней звукового давления выполняют по ГОСТ 31295.2. При этом, если источники шума располагаются в помещении, определяют октавные уровни звуковой мощности , дБ, шума, прошедшего через наружное ограждение (или несколько ограждений) на территорию, по формуле
где LWi, aотрi - принимается по формуле (17) СП 254.1325800.2016;
S - площадь ограждения, м2, через которое шум проникает на территорию;
S0 = 1 м2;
R - изоляция воздушного шума ограждением, дБ, через которое шум проникает на территорию.
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La макс. |  |  |  |  | Перевод из дБ в дБа
Шум проникающий из помещения на территорию, дБ | 94.9842 | 90.5842 | 79.4842 | 68.7842 | 56.2849 | 47.6975 | 44.4202 | 37.1676 | 22.3387 | 61.0208 |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
[14 empty] | 94.9842 | 90.5842 | 79.4842 | 68.7842 | 56.2849 | 47.6975 | 44.4202 | 37.1676 | 22.3387
[14 empty] | -40 | -26 | -16 | -9 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1
[14 empty] | 0 | 64.5842 | 63.4842 | 59.7842 | 53.2849 | 47.6975 | 45.4202 | 38.1676 | 21.3387
[15 empty] | 67.0793 |  | 60.6617 |  | 49.7167 |  | 38.2569
[15 empty] | 60.6617 |  |  |  | 50.0165
61.0208

## ИШ 133
Расчет шума, проникающего из помещения на территорию
Расчет выполнен в соответсвии с СП 254.1325800.2016
Источник шума № | 133 | Модульное здание ТП-9 10/0,4 кВ
Источники шума внутри помещения:
Уровни звукового давления, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
Название | Дистанция замера, м | Расст. до окна или кожуха, м, r | Максимальный размер ист., м, lmax | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La макс.
ТС 2000 кВА | 0 | 0.5 | 1 | 84.9 | 84.9 | 84 | 77.5 | 72 | 67.7 | 63.4 | 58.6 | 54.3
ТС 2000 кВА | 0 | 0.5 | 1 | 84.9 | 84.9 | 84 | 77.5 | 72 | 67.7 | 63.4 | 58.6 | 54.3
Мощности источников, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La макс.
ТС 2000 кВА | 84.9 | 84.9 | 84 | 77.5 | 72 | 67.7 | 63.4 | 58.6 | 54.3
ТС 2000 кВА | 84.9 | 84.9 | 84 | 77.5 | 72 | 67.7 | 63.4 | 58.6 | 54.3
Состав и звукоизоляция ограждающей конструкции (окна), дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц):
В соответсвии с п. 6.5.4. СП 275.1325800.2016 «Изоляцию воздушного шума ограждением следует принимать по паспортным данным на ограждение или рассчитывать согласно СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
Название | Площадь, м2 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Часть ограждающей конструкции | 75
Стена | 73 | 21.4 | 25.8 | 37 | 45.6 | 53 | 57.5 | 54.9 | 55.9 | 63.4
Дверь | 2 | 25.4 | 29.8 | 41 | 49.6 | 57 | 54.4 | 55.4 | 62.9 | 70.4
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения различных поверхностей и штучных звукопоглотителей
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения различных поверхностей и штучных звукопоглотителей определяют по ГОСТ Р 53376. Их значения приводят в сопроводительной документации и в справочной литературе.
Название | Площадь, м2 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Поверхность | 75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Результаты расчета
1. Расчет ограждающей конструкции (окна или кожуха): R (п. 6.5.4 СП 254.1325800.2016)
Если ограждение состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R определяют по формуле
где Sок, Rок; Sдв, Rдв; Sст, Rст; Sф - площадь, м2, и звукоизоляция, дБ, окон, дверей, сплошной части наружного ограждения (стены), открытой части форточки (фрамуги), соответственно.
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Изоляция воздушного шума ограждением, дБ (R) | 21.4703 | 25.8703 | 37.0703 | 45.6703 | 53.0703 | 57.381 | 54.9126 | 55.9937 | 63.4937
2. Расчетные характеристики помещения
Средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении:
В соответсвии с п. 5.3.3. СП 275.1325800.2016:
Средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении определяют по формуле
где
- реверберационный коэффициент звукопоглощения элемента поверхности площадью Si, м2;
n - число поверхностей в помещении (включая ограждающие поверхности, поверхности оборудования, мебели, людей и др.);
Aj - эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного звукопоглотителя, м2;
k - число штучных звукопоглотителей в помещении;
Sпом - суммарная площадь поверхностей в помещении, м2.
Значения для помещений различных типов допускается принимать по таблице 3. СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Средние коэффициенты звукопоглощения поверхностей в помещении | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Средний коэффициент звукопоглощения в помещении
В соответствии с п. 5.3.5. СП 275.1325800.2016 Средний коэффициент звукопоглощения в помещении следует определять в соответствии со следующими правилами: - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63 - 1000 Гц ; - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2000 - 8000 Гц по формуле где - средний коэффициент звукопоглощения поверхностей в помещении; m - постоянная затухания звука в воздухе, м-1, значения которой следует принимать по таблице 4. СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Средние коэффициенты звукопоглощения, | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1222 | 0.12686 | 0.14552
Коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля
k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в соразмерном помещении, значения которого принимают по таблице 5. СП 275.1325800.2016 в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения в помещении
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Акустическая постоянная помещения B, м2
Акустическую постоянную помещения B, м2, определяют по формуле (6) СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Акустическая постоянная помещения (B) | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 9.2697 | 10.2273 | 10.4409 | 10.8973 | 12.7727
3. Расчет шума, проникающего из помещения на территорию
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в помещении с несколькими источниками шума следует определять по формуле (17) СП 275.1325800.2016
где LWi - октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ
aпрi и aотрi - коэффициенты, описывающие распространение прямого и отраженного звука в помещении от i-го источника и определяемые по 5.2.3 и 5.4.3 СП 275.1325800.2016 соответственно
Коэффициент aпр рассчитывают по формуле
где
- коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r, м, от акустического центра <1> источника шума до расчетной точки к максимальному размеру источника lmax, м, по таблице 1 СП 275.1325800.2016 ;
r/lmax= | 1
= | 2.6
- фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением )
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через расчетную точку, м2
S0 = 1 м2.
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коэффициент, описывающий распространение прямого звука, aпрi | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667
Значения коэффициента aотр для соразмерного помещения определяют по формуле (8) СП 275.1325800.2016
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Коэффициент, описывающий распространение отраженного звука, aотр | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.34521 | 0.31289 | 0.30649 | 0.29365 | 0.25053
Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в помещении
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Суммарный УЗД от всех источников шума внутри помещения перед ограждающей конструкцией, дБ | 86.4188 | 86.4188 | 85.5188 | 79.0188 | 73.3984 | 68.9955 | 64.6748 | 59.833 | 55.3897
Шум, проникающий из помещения на территорию, дБ
В соответсвии с п. 6.5.4. СП 254.1325800.2016 если расчетная точка расположена на территории предприятия, расчет октавных уровней звукового давления выполняют по ГОСТ 31295.2. При этом, если источники шума располагаются в помещении, определяют октавные уровни звуковой мощности , дБ, шума, прошедшего через наружное ограждение (или несколько ограждений) на территорию, по формуле
где LWi, aотрi - принимается по формуле (17) СП 254.1325800.2016;
S - площадь ограждения, м2, через которое шум проникает на территорию;
S0 = 1 м2;
R - изоляция воздушного шума ограждением, дБ, через которое шум проникает на территорию.
Название | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Шум проникающий из помещения на территорию, дБ | 79.5425 | 75.1425 | 63.0425 | 47.9425 | 34.4596 | 25.319 | 23.3769 | 17.2682 | 4.6353